福建福海创石油化工有限公司

PTA厂区高压真空断路器维修发包说明

一、项目说明

PTA厂区各变电所的部分备用高压真空断路器存在不同情况的故障，无法正常备用，为保证有足够的备用断路器应对突发故障，拟对故障真空断路器进行维修。

二、项目内容：

1、按下表《备用真空断路器故障情况统计表》中高压真空断路器故障现象对断路器进行相应的维修或更换相应的元器件，消除断路器的故障。

2、维修后按规程对断路器进行以下预防性试验：

（1）绝缘电阻；

（2）耐压试验；

（3）机械特性。

| 备用真空断路器故障情况统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位号 | 故障现象 | 品牌 | 备注 |
| 装置变电所 |  |  |  |  |
| 1 | Ⅳ43-12 | 断路器进出锁止机构卡阻 | 库柏 |  |
| 2 | Ⅰ12-4 （原P-502B-2） | 控制电路板故障、储能电机阻值大 | 库柏 |  |
| 3 | Ⅲ31-12 （原P-501C-1） | 断路器内部机构变形 | 库柏 |  |
| 4 | Ⅳ42-12 | 断路器进出锁止机构卡阻 | 库柏 |  |
| 5 | Ⅱ13 | 断路器内部机构变形 | 库柏 |  |
| 6 | I21-11 | 合闸后立即分闸 | 库柏 |  |
| 7 | IV13 | 无法合闸 | 库柏 |  |
| 8 | IV8（原P-613C） | 未储能，有烧焦味 | 库柏 |  |
| 9 | 备用1 | 断路器进出锁止机构卡阻 | 库柏 |  |
| 10 | 备用2 | 断路器进出锁止机构卡阻 | 库柏 |  |
| 11 | 备用3 | 航空插头损坏 | 库柏 |  |
| 12 | 备用4 | 修复储能回路 | 库柏 |  |
| 13 | 备用5（原P-501B2） | 断路器机构损坏 | 库柏 |  |
| 14 | 原MP-501-2B | 梅花触头损坏,须更换 | 库柏 |  |
| 公用变电所 |  |  |  |  |
| 1 | 备用1（2500A） | 无法电动分闸 | 库柏 |  |
| 2 | 备用2（2500A） 手车隔离 | B/C相缺失弹簧 | 库柏 |  |
| 3 | 备用3 1#污水S11-205SH | 无法储能 | 库柏 |  |
| 污水变电所 |  |  |  |  |
| 1 | 备用断路器 | 合闸回路异常，合闸线圈损坏、电动/机械无法合闸 | 广州 白云 |  |
| 2 | 备用断路器1250A | 异响，中间相发热 | 广州 白云 |  |
| 3 | 备用断路器1250A | 储能回路异常,缺电源板 | 广州 白云 |  |
| 4 | 备用断路器 | 合闸就跳（偶尔、无规律） | 广州 白云 |  |
| 5 | 备用断路器 | 储能机构连杆处定位销损坏 | 广州 白云 |  |
| 6 | 22AH（原P-8252B） | 合闸就跳（偶尔、无规律） | 广州 白云 |  |
| 海水变电所 |  |  |  |  |
| 1 | AH15备用柜 | 分闸回路异常 | 库柏 |  |
| 2 | AH14 | 不能分、合闸 | 库柏 |  |
| 3 | AH11 | 分、合闸异常，偶尔不动作 | 库柏 |  |
| 4 | AH6 10#海水泵 | 断路器进出锁止机构卡阻 | 库柏 |  |
| 5 | 原2#电源进线柜断路器（现备用，3150A） | 真空套管上面的散热器有发热融化现象 | 库柏 |  |
| 6 | 备用断路器（630A） | 断路器梅花触头损坏1组 | 库柏 |  |

三、技术要求

承包商应依照相关国家、行业标准提供用于本项目的合格设备、材料及组织施工。《DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程》仅为完成本项目所需的基本标准及规范，如在施工中需引用其他标准或规范，则该标准或规范同样是承包商施工所遵循的依据，若当技术标准、规范、工程图等出现矛盾时，除特别规定外，其余依照要求高的规范执行，并及时通知我方审核确认，以下标准若在施工前有更高版本时，按更高版本来执行。

四、承包商资质要求

1、具有独立企业法人资格；

2、需有近三年的真空断路器维修业绩（需提供相关佐证资料）；

3、应具有以下资质中的一种：

（1）电力工程施工总承包三级及以上；

（2）机电工程施工总承包三级及以上；

（3）输变电工程专业承包三级及以上；

（4）承装（修、试）电力设施许可证五级及以上。

五、工期、质保要求

1、合同签订次日起60个日历天内完成。

2、承包方提供的维修配件应为原厂或原品牌配件且质保一年，（需提供原厂或原品牌配件的佐证证明资料）。

3、真空断路器维修自预防性试验合格次日起质保一年。

六、参选文件

1、参选文件应严格符合本发包文件中列出的所有条款，对于不符合项，应作为偏差项进行逐项说明，并给出可以作为替代方案的建议性解决办法。除已特殊说明的条款外，参选文件中所提供的服务应保证完全符合询价书所需要技术指标。否则，由此而产生的问题（不论参选技术文件是否被确认）均由承包商负责。

2、参选单位参选文件须包含具体施工方案，包括但不限于各设备详细试验项目和试验仪器、工具、机具、消耗品清单，以及人力配置和施工进度计划。

3、报价须包含税金、管理费用等杂项费用以及工安费用。

4、技术参选文件应包括（编制顺序以比选文件的要求为准）：

- 承包商资质、简介和业绩证明；

- 管理、技术人员资质及授权文件；

- 试验设备清单；

- 质量保证措施；

- 公告要求的其他文件。

七、承包商职责

1、报价前投参选单位可亲临现场进行技术澄清，如有异议需在比选前提出，参选单位参与比选即视为已充分了解现场情况、技术要求、安全要求、福海创公司《承包商安全管理规定》和《作业安全管理规定》等。

2、按要求须定期检定的仪器、工具等设备必须提供检定证明且在有效期内。

3、投标前须核实工作量，决购后不得以任何理由要求追加。

4、试验设备、机具、工具、作业平台、消耗品、劳保用品等由承包商自备。

5、承包商施工时不得损坏现场设备，否则造成的损失须负责赔偿。

6、承包商入厂备案需提供包含但不限于如下资料：

（1）合同及安全环保协议。

（2）营业执照（营业范围与合同内容相符，证件有效期在有效时间内）。

（3）安全规章制度（需包含现场安全检查、责任制、培训管理等内容）。

（4）承包商HSE承诺书、入厂告知书 （需签字盖章）。

（5）医疗及工伤保险或建筑施工团体意外险（意外伤害保险保额必须大于等于100万，（有正常缴交工伤险可不需要额外购买保险）；现场任何意外均在保范围(特别是有涉及高出作业的不得有相关免赔条款）），必须由备案公司购买。

7、当天施工产生的垃圾须及时运送至指定地点存放，不得随意丢弃。每天施工结束时要做到“工完、料尽、场地清”。

8、施工过程发现的问题须及时向福海创公司项目负责人通报。

9、承包商施工期间不允许进入与施工无关的区域，在指定的地点休息。

10、承包商施工期间须遵守福海创公司的各项规章制度,并签订《安全环保协议书》。

11、项目完工后两周内提交初版完工报告，正式报告要求盖单位公章，加盖骑缝章。

八、事故处罚及违约条款

1、承包方须严格遵守福海创安全作业规定，同福海创签订《安全环保协议书》，承包方有下列情形（包含但不限于）之一，按发包方《承包商安全管理规定》进行考核处罚：

| 序号 | 违规事项 | 处罚措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全厂生产区域严禁吸烟，禁止携带香烟、打火机进生产区域 | 第一次罚款5000元，第二次清理出厂 |
| 2 | 施工人员酒后上岗 | 清理出厂，列入黑名单，处罚 2000 元/人次（同一单位再次发生翻倍处罚） |
| 3 | 一般作业时不符合安全规定的 | 罚款 500—1000 元 |
| 4 | 无安全技术措施或安全方案进行施工 | 罚款 5000—10000 元 |
| 5 | 未按审批方案或违反安全规定、安全措施不落实施工 | 罚款 3000—5000 元 |
| 6 | 工程项目未经施工资质和 HSE 资质审查，擅自开工 | 罚款 5000—10000 元 |
| 7 | 拒不接受 HSE 管理人员监督检查管理 | 罚款 5000—10000 元 |
| 8 | 未经批准擅自使用消防水、电、气、风 | 罚款 5000—10000 元 |
| 9 | 未经批准擅自拆除消防设施、通讯设施或损坏消防、通讯设施 | 罚款 5000—10000 元 |
| 10 | 未持所属福海创公司批准的特殊作业许可证或使用无效特殊作业许可证，擅自在施工现场进行特殊作业 | 罚款 5000—10000 元 |
| 11 | 承包商在厂内发生偷窃、非法侵占公司财物、打架斗殴、扰乱正常生产秩序等其他违法行为 | 罚款 3000—5000 元 |
| 12 | 特殊作业（高处、动火、临时用电、吊装作业等），不符合安全规范 | 罚款 3000—5000 元 |
| 13 | 在厂内随意丢弃固体废物（第二次违章） | 罚款 3000—5000 元 |
| 14 | 从高空抛掷施工机具、杂物等 | 罚款 3000—5000 元 |
| 15 | 施工垃圾、生活垃圾应未分类存放，随意倾倒、抛洒或者堆放垃圾 | 罚款100～500元/项 |

2、违约解除条款

承包方有下列情形之一，发包人可终止或解除本合同：

- 承包方技术服务人员、施工作业人员、机具设备不足，无法满足合约要求。

- 承包方违反本合同条款规定或发生事故不能履行合约。

- 承包方人员有偷窃、破坏发包方财产等违章、违法行为时。

- 承包方有其他违反约定的行为3次以上。

- 承包方提供的设备、材料严重不符约定标准，经两次纠正仍达不到标准时。

- 承包方不执行合同约定的义务。

- 承包方未能按时提供质保服务，给发包方或第三方遭受人身或经济损失的。

- 承包方违反福海创相关管理规定。

- 发包人对承包人月度考核情况，根据福海创公司相关考核管理办法，认定承包方为不合格供应商的。

3、承包方若因上述原因被终止或解除合约时，在福海创通知中止合同后，承包人必须无条件配合交接，否则造成的一切损失由承包人承担。